| 序号 | 检查项目 | 检查要点 | 检查结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符 合 | 不 符 合 | 不 适 用 | 情况记录 |
| 8.6 | 实验气体管理 |  |  |  |  |  |
| 8.6.1 | 从合格供应商处采购实验气体，建立气体钢瓶台帐 | 查看记录 |  |  |  |  |
| 8.6.2 | 危险气体钢瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥；配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅 | 钢瓶不固定、有链子不用、用普通绳子当链子（阻碍逃生通道） |  |  |  |  |
| 8.6.3 | 涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，配有通风设施和合适的监控报警装置等，张贴必要的安全警示标识 | 气体监控报警装置品种及安装位置是否正确 |  |  |  |  |
| 8.6.4 | 存有大量惰性气体或液氮、CO2的较小密闭空间，需加装氧气含量报警表 | 防止大量泄漏或蒸发导致缺氧 |  |  |  |  |
| 8.6.5 | 独立的气体钢瓶室，通风、不混放、有监控、管路有编号、去向明确；有专人管理和记录 | 查看现场、记录 |  |  |  |  |
| 8.6.6 | 所有钢瓶颜色和字体清楚，有状态标识，有钢瓶定期检验合格标识（由供应商负责）；未使用的钢瓶有钢瓶帽 | 钢瓶中的气体是明确的，无过期钢瓶；确认“满、使用中、用完”三种状态 |  |  |  |  |
| 8.6.7 | 可燃性气体与氧气、压缩空气等助燃气体不混放 | 氢气、氨气、一氧化碳、溴甲烷 |  |  |  |  |
| 8.6.8 | 气体管路连接正确、有标识，管路材质选择合适，无破损或老化现象，定期进行气体泄漏检查；存在多条气体管路的房间须张贴详细的管路图 | 查看现场，危险气体使用金属管；多用户使用同一钢瓶的，需有使用规则 |  |  |  |  |
| 8.6.9 | 实验结束后，气体钢瓶总阀须关闭（一般关闭顺序：先总阀，再减压阀） | 查看现场，是否有压力表憋压。 |  |  |  |  |
| 8.6.10 | 无大量气体钢瓶堆放现象；每间实验室内存放的氧气和可燃气体不宜超过一瓶，其他气瓶的存放，应控制在最小需求量；气体钢瓶不得放在走廊、大厅等公共场所 | 查看现场 |  |  |  |  |
| 8.6.11 | 不能带着减压阀移动钢瓶、不得在地上滚动钢瓶 | 查看现场 |  |  |  |  |

实验气体安全自查对照表

__________________学院________楼_______房        实验室负责人:____________          检查人：________________         检查时间：__________________

注：1.检查项目摘自教育部《高等学校实验室安全检查项目表》；

2.实验气体安全要求包括但不限于以上条目，具体要求仍要遵循《中华人民共和国特种设备安全法》、《TSG R0006-2014气瓶安全技术监察规程》、《TSG RF001-2009气瓶附件安全技术监察规程》、《GB16804-2011 气瓶警示标签.》、《GB/T 7144-2016 气瓶颜色标志》、《GB4962-2008 氢气使用安全技术规程》、《溶解乙炔气瓶安全监察规程》等国家法规及标准规范，以及学校管理办法。

3.甲类可燃气体(爆炸浓度下限<10%，有:氢气、硫化氢、甲烷、乙烷、丙烷、（异）丁烷、（异）乙烯、丙烯、乙炔、丁烯、丁二烯、硅烷、二氧化硫、二氧化氮、二甲醚、氘气、氯乙烯、甲醛、甲胺、环氧乙烷、氰化氢、炼焦煤气、水煤气、天然气、油田伴生气、液化石油气等；

4.乙类可燃气体(爆炸浓度下限≥10%)有:氨、一氧化碳、二氟甲烷、硫氧化碳、发生炉煤气等；

5.常见毒性气体有:氯气(剧毒)、氟气(剧毒)、硫化氢、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、二氟甲烷、氨（压缩的或液化的）、二甲醚、二氟甲烷、三氯化硼、碳酰氯（高毒）、氰化氢（高毒）等；

6.关于多组份混合气体，其危险特性由组份中危险性较大的一种为主（有毒>易燃>惰性），其防护措施要兼顾主要危险性及次要危险性；

7.氧气为助燃气体，氧气瓶及与氧气接触的附件（减压阀、输气胶管等）严禁接触油脂，极度危险！