一、项目基本情况

（一）系统概况

B13大楼中央空调系统主机设计安装3台"约克"水冷冷水机组，2台单台冷量为450RT的离心式冷水机组，1台单冷量为200RT的螺杆式冷水机组，为大楼提供冷源。屋面设计6台"约克"130kw模块式冷水机组，为大楼提供冬天采暖。中央空调末端采用风机盘管和风柜设计，为大楼提供冷源。

目前系统存在以下问题：

- 设备运行超过1年，运行累计时间1000多小时，未更换过冷冻油。

- 水塔积垢，水塔青苔明显。

- 离心机水温探头显示异常。

4）离心机过冷器液封失效报警。

5）离心机小温差过大（3℃）。

（二）系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷螺杆式冷水机组 | 200RT | 1台 | 约克 |
| 2 | 水冷离心式冷水机组 | 450RT | 2台 | 约克 |
| 3 | 空调冷冻水泵 | / | 5台 | 白云 |
| 4 | 空调冷却水泵 | / | 5台 | 白云 |
| 5 | 冷却塔 | / | 3组 | 新菱 |
| 6 | 冷凝器在线清洗装置 | / | 3台 | 洁能 |
| 7 | 补水系统，管道阀门等 | / | 1批 | / |
| 8 | 冷却水系统 | / | 1套 | / |
| 9 | 冷冻水系统 | / | 1套 | / |
| 10 | 风冷模块式冷水机组 | 130kw | 6台 | 约克 |
| 11 | 供暖水泵 | / | 4台 | 白云 |
| 12 | 风机盘管机组 | / | 607台 | / |
| 13 | 空气处理机组 | / | 51台 | / |

（三）服务内容

可根据现场勘察的结果，在维修方案及报价表中增加除本文件规定的认为需要维修的项目，但不能删减。

1.紧急维修部分：为满足华南理工大学大学城校区B13大楼教学科研的供冷需求，需要对B13大楼中央空调系统现存在的问题进行维修保养服务，改善制冷效果差、设备故障率高、能耗浪费大等问题，具体服务内容如下：

（1）中央空调主机系统应急维修保养，3台机组运行时长超过1000h，需即刻更换冷冻油和过滤器；

（2）一台机冷冻水回水温度传感器显示故障，需要更换水温探头；

（3）中央空调主机系统冷却塔需要一次性深度清洗；

（4）主机需要进行冷凝器人工清洗和化学清洗提高换热效率；

（5）末端进行一次性深度清洗保养。

需要达到的效果：系统稳定运行、性能恢复达标、故障隐患排除

2.年度维保部分：

（1）本项目年度保养服务覆盖B13大楼全套约克中央空调系统，包含3台水冷主机、6台风冷模块、及配套水系统全设备

（2）包含607台风机盘管、51台空气处理机组排障、维修。

（3）严格按照厂家规范执行供冷季前预检、每月运行巡检、停机季深度维保三级服务，全年定期检测冷冻/冷却水质并出具报告，核心配件均采用原厂正品，更换部件质保12个月，保障设备全年运行故障率低于2%，能效不低于新机标准的90%，充分满足大楼教学科研稳定供冷需求。

| 序号 | 事项名称 | 规格/参数等技术要求 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分、紧急维修部分 （注：可根据现场勘察结果添加认为需要维修的项目，但不能删减） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺杆机冷冻油 | L | 约克 | 桶 | 2 | 主机 |
| 2 | 螺杆机油滤芯 | YGWE | 约克 | 只 | 1 | 主机 |
| 3 | 螺杆机油滤芯O圈 | YGWE | 约克 | 只 | 1 | 主机 |
| 4 | 螺杆机干燥过滤器 | YGWE | 约克 | 只 | 2 | 主机 |
| 5 | 干燥过滤器O圈 | YGWE | 约克 | 只 | 2 | 主机 |
| 6 | 离心机冷冻油 | K | 约克 | 桶 | 4 | 主机 |
| 7 | 离心机油滤芯 | YK | 约克 | 只 | 2 | 主机 |
| 8 | 离心机机油滤芯O圈 | YK | 约克 | 只 | 1 | 主机 |
| 9 | 离心机干燥过滤器 | YK | 约克 | 只 | 1 | 主机 |
| 10 | 干燥过滤器O圈 | YK | 约克 | 只 | 2 | 主机 |
| 11 | 离心机水温传感器 | YK | 约克 | 只 | 1 | 主机 |
| 12 | 换油维修人工费 | / | / | 台 | 3 | 主机 |
| 13 | 主机通炮 | / | 约克 | 台 | 3 |  |
| 14 | 冷凝器化学清洗 | 包含药水 | 约克 | 台 | 3 |  |
| 15 | 一次性水质清洗 | 1100RT | / | 项 | 1 |  |
| 16 | 机房冷源过滤器清洗 | / | / | 项 | 1 |  |
| 17 | 风机盘管滤网清洗 | / | / | 台 | 607 |  |
| 18 | 新风机滤网清洗 | / | / | 台 | 50 |  |
| 19 | 风柜滤网清洗 | / | / | 台 | 1 |  |
| 20 | 冷却塔填料水盘清洗 | / | / | 台 | 3 |  |
| 21 | 冷源电动平衡阀检修 | / | / | 项 | 1 | 机房 |
| 22 | 冷源电箱检修 | / | / | 项 | 1 | 机房 |
| 23 | 风机盘管加开回风口 | 102、1103实验室 | / | 项 | 1 |  |
| 224 | 变频柜更换风扇 | / | / | 项 | 1 |  |
| 第二部分、年度维保部分（注：可根据现场勘察结果添加认为需要维修的项目，但不能删减） |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 离心机年度保养 | 含启动柜 | 约克 | 台 | 2 |  |
| 26 | 螺杆机年度保养 | 含启动柜 | 约克 | 台 | 1 |  |
| 27 | 模块式主机年度保养 | 含启动柜 | 约克 | 台 | 6 |  |
| 28 | 冷冻水泵年度保养 | / | / | 台 | 5 |  |
| 29 | 冷却水泵年度保养 | / | / | 台 | 5 |  |
| 30 | 冷却塔年度保养 | / | / | 台 | 3 |  |
| 31 | 在线清洗装置年度保养 | / | / | 台 | 3 |  |
| 32 | 补水系统，管道阀门等年度保养 | / | / | 项 | 1 |  |
| 33 | 冷却水系统年度保养 | 包含药水 | / | 项 | 1 |  |
| 34 | 冷栋水系统年度保养 | 包含药水 | / | 项 | 1 |  |
| 35 | 供暖水泵年度保养 | / | / | 项 | 4 |  |
| 36 | 风机盘管机组年度保养 | / | / | 台 | 607 | 排障 |
| 37 | 空气处理机组年度保养 | / | / | 台 | 51 | 排障 |

（4）维修服务约定：

A.包工包料：在维修保养过程中，供应商购买零部件和易耗材料并提供安装服务，供应商607台风机盘管、51台空气处理机组购买的材料须是原厂配件，并提供原厂证明文件；供应商更换零配件时，应先与我方确认，再进行更换；

B.所更换零部件质保期至少为12个月；

C.在维修保养过程中，单价500元及以内的材料及零部件、易耗材料由乙方免费保质保量更换；其他配件及材料按下方配件明细表的投标报价实施；配件表中未涉及的零部件单价由供应商按市场价报我方确认同意后实施（该部件更换后的维保期不少于12个月）。

更换的材料及零部件、易耗材料表

| 序号 | 零件名称 | 零件编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | K油（R-134a，5加仑装） | 011-00533-000 |
| 2 | 油过虑器芯 | 026-32386-000 |
| 3 | 干燥过滤器 | 026-13508-000 |
| 4 | 水流开关 | 024w26116-000 |
| 5 | 水温探头 | 025-29964-000 |
| 6 | 油温/排气温度/传感器 | 025-28936-000 |
| 7 | 油温传感器密封O圈 | 028-12961-004 |
| 8 | 高油压力传感器 | 025-28678-006 |
| 9 | 蒸发压力传感器 | 025-28678-112 |
| 10 | 低油压力传感器 | 025-28678-006 |
| 11 | 止推轴承探头 | 025-30961-000 |
| 12 | 液位探头 | 025-34169-000 |
| 13 | 液位板 | 025-34146-000 |
| 14 | 油泵驱动板 | 371-04113-102 |
| 15 | 油加热器（380V，1.5Kw） | 025-32909-000 |
| 16 | 回油引射电磁阀（2路） | 025-29152-000 |
| 17 | 蒸发器视液镜 | 023-17197-000 |
| 18 | 油冷却器 | 026-32833-000 |
| 19 | 主板（带闪卡） | 331-01730-601 |
| 20 | 主板电池 | 031-02028-000 |
| 21 | 新主板（没有闪卡） | 331-02430-601 |
| 22 | 新主板电池 | 031-02431-000 |
| 23 | 按键板 | 024-30993-000 |
| 24 | 电源板 | 025-34111-000 |
| 25 | 变压器24V/110V | 025-30889-000 |
| 26 | 输入/输出板 | 031-01743-001 |
| 27 | 电流控制板CM-2 | 031-00947-000 |
| 28 | 触发板 | 371-01450-003 |
| 29 | 显示板套件（中文） | 331-01771-000 |
| 30 | 整流桥 | 031-00210-000 |
| 31 | 可调电阻 | 025-20789-000 |
| 32 | 接触器 | 024-25522-000 |
| 33 | 继电器 | 024-27806-000 |
| 34 | 可调节门锁 | 021-17252-000 |
| 35 | 电机油脂 | 16kg |
| 36 | 压缩机轴封（HA/65/73/81/90/） | 029-22429-000 |
| 37 | 面板船型开关 | 024-23143-000 |
| 38 | 冷却塔电机 | 7.5kw |
| 39 | 水泵轴承 | 6313-C4 |
| 40 | 冷却塔减速箱 | 原厂 |

需要达到的效果：预防故障、故障响应维修及时、提升能效、保障制冷效果、延长机器寿命.

（四）服务时间及地址

1. 服务时间：2026年5月1日-2027年4月30日

2. 服务地址：广州市番禺区大学城华南理工大学B13大楼

二、服务质量要求

1. 对我方的空调机进行维护保养，并且应达到验收标准的各项技术要求，以保证设备正常运行；

2. 提供合格的专业技术人员及时到现场维修保养，使其设备正常运行；

3. 每次上门工作时携带专用工具前往清洗、维修、保养；

4. 空调箱体保养和维修所需更换的零件，在维修更换过后，需对其零件质量问题负责，保证配件至少12个月的跟踪服务。

三、团队人员要求

1. 供应商在接到我方报修通知24小时内赶到现场，情况紧急下可协调人员于4小时内赶到现场；

2. 服务人员需熟练掌握空调系统内部架构，能独立解决系统运行中产生的各种问题；

3. 服务人员需具备1年及以上空调系统高级运维相关工作经验，持有制冷设备维修相关资格证优先；

4. 服务人员在作业前需做基础防护，若造成我方办公场所内物品损坏需照价赔偿，且完成服务后，应将维修现场恢复原样；

5. 供应商在为我方提供高空作业服务时，必须确保服务人员具备有效合格的高空作业资格证，佩戴安全防护用品和各项有效安全防护措施安全施工。临时需变动服务人员时，应经我方确认；

6. 我方有权对违反本条款约定的服务人员进行警告，情节严重的可要求供应商更换；

7. 供应商需对服务人员进行校园安全培训，作业期间遵守校园交通、防疫等相关管理规定，不得影响正常教学科研秩序。

四、维保技术规范要求

（一）"约克"水冷机组年度保养详细要求

A. 运行期间启动前的准备和检查（供冷季前）

供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

1.检查制冷剂液位和油位；

2. 检查油槽、油加热器和油温；

3. 检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

4. 与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

5. 检查启动器的运行；

6. 配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）；

7. 检查调整微电脑控制中心的设定值；

8. 启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；

9. 根据运行记录，分析处理机组问题；

10. 提供检修保养报告。

B. 运行期间检查（每月）

机组运行期间，定期（每月）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠：

1. 检查冷水机组，调整安全控制装置；

2. 检查控制装置的运行；

3. 检查油位和制冷剂液位；

4. 检查润滑系统；

5. 检查回油系统；

6. 检查电机和启动器的运行；

7. 记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；

8. 记录和报告要求的备件。

C. 年度停机检查和预防性保养

停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：

1. 检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：

• 记录电压；

• 用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；

• 润滑开式电机；

• 检查确认开式电机驱动装置的定位；

• 检查联轴器；

• 检查密封情况；

• 检查滑阀的运行情况，进行必要的调整。

2. 检查压缩机润滑油系统的下列各项：

• 根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；

• 检查加热器和恒温器；

• 检查所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等；

3. 执行下列各项操作，检查电机启动器：

• 执行诊断检查程序；

• 清洁接触器或建议更换；

• 检查连接机构；

• 检查所有接线端，并拧紧；

• 检查过负荷装置，并取油样检查标定；

• 清洁油过滤器，如有必要更换油过滤器；

• 空载运行启动器（或在启动前）；检查状态指示灯。

4. 检查控制面板，确定下列各项：

• 执行诊断检查程序；

• 检查安全停机运行状态；

• 检查所有接线端，并拧紧；

• 检查显示数据的精度和设定值。

5. 检查冷凝器、蒸发器的下列各项：

• 检查水流量；

• 检查水流开关的控制情况；

• 根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理；

• 必要时拆卸端盖，更换密封垫。

6. 检查系统的下列各项：

• 进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；

• 按要求补充制冷剂；

• 记录视液镜的状态；

• 检查制冷循环，确认处于正常平衡状态；

7. 其它：

• 遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层；

• 与操作人员沟通。

- "约克"风冷热泵机组年度保养详细要求

A.供暖季节启动前的准备和检查

供暖季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

1.配合检查辅助设备的运行状况；

2.检查曲轴箱加热器、油温和润滑系统；

3.检查和测试所有的运行和安全控制；

4.检查确认电压和启动器运行正确；

5.启动机组，标定控制和变送器；

6. 检查确认过冷器和过热器配置正确；

7.机组稳定后，记录运行条件；

8. 同操作人员一起，温习操作步骤。

9.对风冷冷凝器须增加下列各项检查：

10.检查冷凝器盘管是否堵塞；

11.检查并拧紧电气接头；

12. 检查及润滑风机；

13.启动后，检查风机和风机电机的运行状态。

B. 运行季节检查（每月）

进行下列各项检查，确保机组在整个运行季节都运行高效，可靠：

1. 检查确认通常的运行条件和运行状态；

2. 记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

3. 按要求调节运行控制；

4. 检查确认油位和制冷剂量充注正确；

5. 检查油温和曲轴箱加热器；

6. 检查启动器、继电器和控制元件；

7. 检查风冷冷凝器风机和电机运行状态；

8. 与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录。

C. 年度停机检查和预防性保养

停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个运行季节的运行作好准备：

1. 用兆欧表测量电机绕组电阻，并记录好；

2. 检查压缩机的油位，按要求补充润滑油；

3. 进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂；

4. 检查曲轴箱加热器，确认运行正常；

5. 更换干燥过滤器；

6. 拧紧接触器和电机端子箱内的电源线；

7. 清洁所有连接接头，如有必要按要求更换；

8. 检查所有继电器、运行控制装置和安全保护装置；

9. 检查确认所有控制装置、安全保护装置、卸载装置和外部联锁跨接装置；

10. 检测压缩机及机组运行时的振动和噪音数据。

(三)水泵维保服务内容

A. 运行季节启动前准备和检查（3月底-4月份）

1. 检查和清洗水泵管路的过滤器，清洁设备。

2. 检查水泵的密封件，有必要时更换。

3. 根据压力表指示调节适当的压差以满足系统需要。

4. 检查马达—水泵的连轴装置及同心度。

5. 检查确认控制电气装置性能及状况良好。

6. 根据需要更换或维修有关坏损部件。

B. 运行季节检查（每月一次）

1. 测量泵体运行温度、振动异响，发现问题及时处理。

2. 检查调节水泵的压差及阀门的开启度，有必要时清洗过滤器。

3. 校核水泵同马达连轴器的同心度。

4. 检查水泵的密封件，有必要时更换密封填料或轴封。

5. 检查记录水泵的电压、运行电流。

C. 年度停机检查和预防性工作（12-1月份）

1. 清洗水泵水路的过滤网。

2. 马达绝缘测试并记录，马达按厂家要求加润滑脂。

3. 检查叶轮及密封的磨损情况，有必要时更换。

4. 校正压力表、温度计的准确性能，必要时更换。

5. 检查调校连轴器的连接状态及同心度，紧固地脚镙栓。

6. 控制电气装置检测及维护。

7. 清洁设备，做好设备的防腐、防尘处理工作。

（四） 冷却塔维保服务内容

A. 运行季节启动前准备和检查（3月底-4月初，一年一次）

1. 清洗水塔过滤层及水箱；

2. 检查调节水箱水位；

3. 检查喷嘴和布水盆，必要时更换或维修；

4. 检查调节皮带的松紧度、同心度，紧固所有固定螺丝；

5. 检查运行噪音和振动情况；

6. 检查马达运行电流和电压确认在许可范围内；

7. 润滑轴承；

8. 检查确认电气控制装置性能良好。

B. 运行季节检查（每月一次）

1. 检查确认电气控制部分性能正常良好；

2. 检查马达电压及运行电流；

3. 根据需要检查皮带和皮带轮，必要时更换；

4. 检查和调节水箱水位；

5. 检查喷嘴和布水盆情况；

6. 检查运行噪音和振动情况；

7. 根据主机运行条件，检查高速散热情况。

C. 年度停机检查和预防性工作（12-1月份）

1. 清洗水塔过滤层及水箱，排放水塔内的水；

2. 检查润滑轴承、调节螺栓等；

3. 检查马达绝缘并记录；

4. 电气控制装置检测及维护保养工作；

5. 停运期间，作好必要的防腐、防尘工作。

（五）冷却水年度水处理方案

A. 冷却水系统

1. 清洗塔盘上的灰尘、污泥，系统装满水投加杀菌灭藻剂HX-02，开冷却泵循环，作全系统的杀菌灭藻处理。

2. 如长时间使用未作任何水处理的系统应进行洗塔，排污，于冷却塔加水至满，投加复合除垢剂HX-04、开冷却泵循环、调节、监测浓度，约1-4小时的去垢处理，使其达到水处理除垢要求，然后对冷却系统循环水全部排放，补加自来水，开冷却泵运转片刻停泵放水，放水基本至清。（如果使用时间不长为了节约用水，有利于正常制冷，可用高压外接泵进行投加复合除垢剂HX-04进入各机组冷凝器清洗。）在冷却塔盘中投加中和纯化去锈剂HX-03，开泵运转将管内油污、浮锈等剥离冲洗，清洗后停泵在冷却系统最低点排放。然后补加自来水至满，开泵运转片刻停泵放水，如此重复排换至清。

3. 冷却系统水质达到预膜要求后即加高效防锈阻垢预膜缓蚀保护剂HX-01，开泵运转使药剂在系统中运转12小时以上使药物均匀分布于整个系统管道壁中。

B. 冷冻水系统

1. 用人工方法清洗冷冻系统膨胀水箱，加入杀菌灭藻剂HX-02，开冷冻泵循环，作全系统的杀菌剥污泥处理。

2. 如空调系统长时间使用未作过水处理的应投加复合水处理除垢剂HX-04，开泵循环调节、监测浓度，根据水质需要增加除垢剂，作进一步的去垢处理，于冷冻系统最低点排放污水。

3. 加入自来水运转，排放污水，如此重复至基本达到要求，投加除锈剂HX-03，开泵循环，可将系统内的浮锈、油污浮泥剥离，于冷冻系统最低点排放冷冻水，将剥出的锈渣、污泥排出冷冻系统之外，全系统的水排换至清。

4. 有必要时打开冷冻丫隔过滤器，清除其间污锈杂物，补加自来水，水加满后，开冷冻泵循环1-2小时，即可停泵视情况而排放水。

5. 排出的冷冻水基本接近要求后，于膨胀水箱投加高效防锈阻垢预膜缓蚀保护剂HX-01，加药后开冷冻泵循环，使药物均匀分布于整个冷冻系统。只要冷冻系统无泄漏现象，进入日常管理监测，根据监测情况保护药品调节，使系统进入良好的运转状态。

C. 日常管理工作

冷却水系统

1. 加药工作：由于该系统是敝开的，水份的蒸发、飞散使药物的浓度有所下降，而液体水稳药具有修补锈膜，阻止水垢在冷凝器沉淀的作用，所以应每月补药HX-01、HX-02。

2. 排污工作：由于冷却塔与大气相遇，大气中的灰尘、污杂物会掉进冷却塔塔盘， 所以至少应每季度清洗一次冷却盘，如环境较差，则应勤排污。（根据日常监测化验而进行）

3. 分析测试工作：每月应取水样分析PH值、浊度、总碱度、总硬度、总铁、总铜、氯根、细菌数等多项指标，如发现某个项目超标，则应调节水稳药的成份，或加大杀菌剂的药量，使之达到广东省空调循环水质标准。

4. 湿保工作：在停用空调，此时不存在结垢问题，但锈蚀较易发生，所以应于冷却系统投加停机湿保药，作停机防锈湿保处理。

5. 日常护理：冷凝器出口水温差一般保持在正常要求范围，如机组高压超出正常使用范围而影响制冷效果时，甲方认为有必要水处理应及时通知乙方，在一般情况下，乙方应在24小时内前往甲方处理。

6.化验水质:由于该系统是密封的，只要系统无泄漏，水量及药物均损失很少，加上缓蚀剂的防锈有效期为一年，所以只需每月抽水样分析化验水质，监测系统有无泄漏，并根据化验结果及时补充高效防锈阻垢预膜缓蚀保护剂HX-01即可。

D. 每月检测冷却及冷冻水质一次并提交水质报告。

E. 材料：所需的药品由乙方负责提供。

五、验收要求

我方将按照国家及空调行业相关技术标准进行验收，并确保能满足正常使用需求。在验收合格后，空调服务人员应填写验收单由双方签名确认；如若验收不合格，空调服务人员应立即组织返工并在我方规定时间内验收合格。