彩钢板房疑问回复2026.08.12

第一张图纸（彩钢板房）：

- 屋面排水沟未明确材质

- 回复：1、屋面排水沟采用与0.4mm厚彩钢板折边天沟，每边设两处直径110圆形PVC落水口，接直径110PVC国标排水管，其中南侧排水沟需横管拉至北侧下排。(最终以专业厂家为准)

- 门窗材质未明确

- 回复：①主大门采用有原仓房大门利旧处理。

- ②小门采用彩钢门板，板材参数同外墙围护；门框采用热镀锌型钢制作，门框与墙体钢架可靠连接；门扇四周设置橡胶密封条，门洞上方设置彩钢滴水檐；门框缝隙填充发泡剂并施打中性耐候密封胶；配套镀锌防锈五金及防盗锁具。(最终以专业厂家为准)

- ③窗户采用塑钢推拉窗，5mm单层钢化玻璃（普通防锈合页、推拉滑轮、简易锁扣）(最终以专业厂家为准)

- 屋面及墙面围护材料的材质未明确

- 回复：

- ①墙面：

- 外墙：YX25-210-840/900型单层彩钢压型板，板厚≥0.4mm 镀铝锌彩板；(最终以专业厂家为准)

- ②屋面：

- 屋面围护采用50mm企口式岩棉彩钢夹芯板；内外钢板0.4mm AZ150镀铝锌基板、PE聚酯涂层，岩棉容重≥80kg/m³，A级不燃。(最终以专业厂家为准)

- ③地面：

- 1.C25 商品混凝土 100mm 厚；表面原浆收光；设置≥0.5% 排水坡度向门口方向。

- 2.隔离层：0.2mm 厚PE塑料薄膜（新旧混凝土隔离，防止原路面裂缝反射上来，阻断水汽上返，避免库房地面返潮）；薄膜搭接宽度≥150mm。

- 3.基层预处理：原有水泥路面清理、高压冲洗、清除浮浆、油污、松散部位；裂缝提前修补。

第二张图纸（彩钢板房轻钢结构）：

1、现场是否为平整场地，涉不涉及拆迁其他建筑物等

- 回复：现场为平整场地，不涉及拆迁其他建筑物等

- 2、钢结构是否要刷金属油漆及防火漆

- 回复：不需要刷金属油漆及防火漆(最终以专业厂家为准)

- 3、一号临时板房和二号临时板房尺寸是否一样，因基础图及钢结构图都是按照一号板房尺寸30000*5000，二号板房33000*5000无基础图及钢结构图

- 回复：一号板房与二号板房尺寸一致，均为30m*5m

- 4、总平面图有标记斜坡，现图纸无斜坡做法

- 回复：斜坡采用100mm厚C25混凝土，混凝土表面刻防滑条纹。