附件1  10kv电气设备预防性试验检测服务内容

一、工作范围

甲方委托乙方的工作范围，始于甲方专用变压器与供电部门的产权分界点，终止于配电房低压出线柜（含出线开关），包含线路中的高压开关设备、接地电阻、避雷器等。

二、工作内容

1.电气设备：按相关标准要求对高压开关柜、继电保护装置、互感器、电容器、接地电阻、避雷器、二次回路等高压电气设备进行全面预防性试验检测核查、测试分析，测量负荷等，建立高压开关柜等电气设备的预防性试验检测资料等；

2.退出部分低压开关欠压脱扣保护装置；

3.预防性试验完成后出具检测报告及建议维修方案；

4.月度巡检后，出具带电巡检报告；

5.应急响应：发生故障紧急状态下，乙方应保证在接到甲方通知1.5小时内到达现场，进行故障检修并协助甲方恢复供电；

6.事故后分析评价。

10kv电气设备清单

| 序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜 | KYN | 台 | 118 | 包含绝缘电阻、回路电阻、交流耐压试验 |
| 2 | 综合继保 |  | 套 | 100 | 包含速断过流、单元件校验、整组传动试验 |
| 3 | 绝缘手套 |  | 双 | 1 | 一年两次检测 |
| 4 | 绝缘靴 |  | 双 | 1 | 一年两次检测 |
| 5 | 绝缘棒 |  | 支 | 1 | 一年一次检测 |
| 6 | 接地软铜线 |  | 组 | 1 | 一年一次检测 |
| 7 | 巡检 |  | 次 | 12 | 合同期内每月巡检一次,有问题随时上门处理，涉及到更换配件另算。 |
| 备注： 1、实际数量以现场为准，总价不做调整；2、合同期内月度巡检，提供巡检清单。合同期限内包含一次停电试验内容；3、对于在服务过程中，若乙方发现设备、线路异常,在发给甲方书面通知之后，甲方应及时安排维修，如因甲方延误引起进一步扩大故障情况，其停电责任和所发生的维修费用全部由甲方负责。 |  |  |  |  |  |